## Slide 1
OBLOČNI ZEMELJSKI STIKI V RESONANČNO OZEMLJENIH SREDNJE NAPETOSTNIH OMREŽJIH
1Miran Rošer, 1Robert Škof, 2Gorazd Štumberger,
1Elektro Celje d,d,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija
2Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija
23. mednarodno posvetovanje / 23RD International Expert Meeting
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING
13. do 15. maj 2014, Maribor, Slovenija

## Slide 2
VSEBINA PREDSTAVITVE
UVOD
RESONANČNO OZEMLJENA NT,
EKSPERIMENTALNE MERITVE,
REZULTATI EKSPERIMENTALNIH MERITEV,
SKLEP.

## Slide 3
UVOD
~
Y
yn
D
TR
110/20 kV
ZBIRALKE
20kV
IZVODNA
CELICA
20kV
L3
L2
L1
BREMENA
110kV
E
N
Toki ob zemeljskem stiku reda nekaj A,
Samougasnitev obloka z najvišjo verjetnostjo,
Srednje tranzientne prenapetosti,
Zahtevana hitrost odprave napake –najmanjša,
Najmanjše termične obremenitve opreme.
Xp

## Slide 4
~
Y
yn
D
TR
110/20 kV
ZBIRALKE
20kV
IZVODNA
CELICA
20kV
L3
L2
L1
BREMENA
110kV
E
N
1
2
3
N,E
1
2
3
N
E
1. Kirchoffov zakon
Kompenzirano obratovanje,
Nad-kompenzirano obratovanje,
Pod-kompenzirano obratovanje,
RESONANČNO OZEMLJENA NEVTRALNA TOČKA

## Slide 5
EKSPERIMENTALNE MERITVE
D5
YN
yn6
TR 40MVA
110 kV
20 kV
une
iL
Bremena
Ostali vodi
Xp
Rs
uA
uC
uB
S
NT1
OT4
E
N
OT1
G0
C0
G0
C0
OT2
Vod1
Vod 2
ZS
uf
if
OT5
NT2
Naprava za simulacijo obloka

## Slide 6
REZULTATI EKSPERIMENTALNIH MERITEV
uf
t [s]
u [kV]
i [A]
if
t [s]
Oblok -10 % Nk

## Slide 7
REZULTATI EKSPERIMENTALNIH MERITEV
t [s]
u [kV]
u [kV]
t [s]
Oblok -10 % Nk

## Slide 8
REZULTATI EKSPERIMENTALNIH MERITEV
uf
t [s]
u [kV]
i [A]
if
t [s]
Oblok - popolna K

## Slide 9
SKLEP
V primeru, da so razdalje na mestu okvare majhne (dotik slabše vodljivih predmetov s faznim vodnikom, preboji na kablih, žica na tleh…), zaradi toka zemeljskega stika, skozi prehodno upornost na mestu okvare, nastaja oblok, ki ga dušilka ne ugasne,
Trajni obločni zemeljski stiki ne omogočajo daljših časov (trajnega) obratovanja pod okvaro (oblokmehanske poškodbe, nevarnosti…),
Zaradi nekompenzirane delovne komponente toka, delovne komponente toka zaradi izgub v omrežju in dušilki, ter višjih harmonskih komponent, oblok ob obločnem ZS ne ugasne, na ta način RONT nima učinkovitega vpliva na neprekinjenost napajanja (negativen vpliv na SAIFI).

## Slide 10
HVALA ZA POZORNOST!

## Slide 11
VPRAŠANJA RECENZENTA
do 90 %
do 10 %
1.) Kolikšen odstotek ZS je dejansko zajet s tovrstno simulacijo?

## Slide 12
VPRAŠANJA RECENZENTA
2.) Katere višjeharmonske komponente so prisotne v toku ZS in napetosti na mestu okvare?

## Slide 13
VPRAŠANJA RECENZENTA
3.) Vpliv RONT v SNO na ∆SAIFI in ∆SAIDI?