## Slide 1: HSE Invest d.o.o.; Obrežna ulica 170, 2000 MARIBOR HIDROPOTENCIAL VODOTOKA LOBNICA IN GRADNJA mHE RUŠE Jožef Horvat univ.dipl.inž.el. , Andrej Rajh, univ.dipl.inž.grad. KOMUNALNA ENERGETIKA 23. mednarodno posvetovanje od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija LABORATORIJ ZA ENERGETIKO FERI – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

## Slide 2
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Uvod:
gradnja malih hidroelektrarn je smiselna z vidika energetskih in ekoloških načrtov EU ter tudi zaradi nacionalnih interesov za energetsko neodvisnost države,
razpoložljiv hidropotencial je v RS nad Evropskim povprečjem in omogoča doseganje energetskih in okoljskih ciljev EU,
prikazali bomo možno izkoriščanje hidropoteniala vodotoka Lobnica in gradnjo mHE Ruše ter vse omejitve in izzive s katerimi se pri tem srečamo.
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 3
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Smisel izkoriščanja razpoložljivega hidropotenciala:
države EU ne proizvedejo toliko električne energije, kot jo potrebujejo za pokritje lastnih potreb in energetske neodvisnost,
zmanjšuje vpliv proizvodnje električne energije na okolje in proizvodnjo emisij CO2 ,
dobra poslovna priložnost,
lokalni zagon gospodarske aktivnosti in ustvarjanje novih delovnih mest,
doseganje energetskih načrtov in strategij EU,…
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 4
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Omejitve in upravni postopki pri gradnji mHE:
omejitve nosilcev urejanja prostora so veliki in dražijo investicijo ter omejujejo ekonomski potencial investicije,
administrativni in upravni postopki so dolgotrajni in zapleteni ter zavirajo in ne spodbujajo gradnjo mHE,…
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 5
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Prostorske omejitve vodotoka Lobnica:
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 6
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Hidropotencial vodotoka Lobnica:
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA
Chart: Stacionaža od izliva proti izviru (km)
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75000000000000122 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7
sQs | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.365 | 1.35 | 1.275 | 1.2 | 1.175 | 1.15 | 1.125 | 1.1 | 1.085 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.015 | 1 | 0.975 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.915 | 0.9 | 0.875 | 0.85 | 0.825 | 0.8 | 0.775 | 0.75
nQnp | 0.266 | 0.2641 | 0.2622 | 0.25935 | 0.2565 | 0.24225 | 0.228 | 0.22325 | 0.2185 | 0.21375 | 0.209 | 0.20615 | 0.2033 | 0.1995 | 0.1957 | 0.19285 | 0.19 | 0.18525 | 0.1805 | 0.1786 | 0.1767 | 0.17385 | 0.171 | 0.16625 | 0.1615 | 0.15675 | 0.152 | 0.14725 | 0.1425
sQnp | 0.448 | 0.4448 | 0.4416 | 0.4368 | 0.432 | 0.408 | 0.384 | 0.376 | 0.368 | 0.36 | 0.352 | 0.3472 | 0.3424 | 0.336 | 0.3296 | 0.3248 | 0.32 | 0.312 | 0.304 | 0.3008 | 0.2976 | 0.2928 | 0.288 | 0.28 | 0.272 | 0.264 | 0.256 | 0.248 | 0.24
Chart: Stacionaža od izliva v reko Dravo (km)
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75000000000000122 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7
h | 270 | 275 | 280 | 288.5 | 297 | 301 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 372.5 | 380 | 387.5 | 395 | 401.5 | 408 | 422.5 | 437 | 453.5 | 470 | 500 | 530 | 537.5 | 545 | 560 | 575 | 589 | 603

## Slide 7
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Razpoložljiva moč mHE na Lobnici:
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA
Chart: Stacionaža od izliva (km)
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75000000000000122 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75
Pi (250) | 47.2484 | 46.9085 | 78.8776 | 78.0108 | 34.6715 | 32.632 | 119.8206 | 117.2712 | 114.7218 | 112.1724 | 55.3214 | 54.5566 | 53.5368 | 52.5171 | 44.852 | 44.1891 | 96.1114 | 93.647 | 105.4421 | 104.3204 | 186.6142 | 183.5549 | 44.614 | 43.3394 | 84.1293 | 81.58 | 73.7619 | 71.3825
Pi (1000) | 190.7498 | 224.3449 | 202.2503 | 149.5633 | 204.1387 | 295.3497 | 382.4061 | 373.9081 | 307.3412 | 242.4738 | 178.4562 | 175.057 | 164.8406 | 154.8509 | 202.5336 | 254.7485 | 323.0717 | 333.6847 | 435.433 | 520.0722 | 446.1404 | 288.929 | 186.9541 | 226.611 | 257.5812 | 243.6068
Pi(1500) | 317.2554 | 399.4019 | 477.7715 | 522.6216 | 565.0168 | 585.9972 | 606.1844 | 535.3685 | 466.8187 | 394.8508 | 324.8091 | 368.2429 | 409.0329 | 468.6315 | 526.8706 | 680.7961 | 829.3963 | 760.0911 | 693.4297 | 663.687 | 634.5108 | 521.0165 | 413.5651

## Slide 8
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Stanje pred izgradnjo mHE RUŠE:
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 9
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Izgradnja mHE RUŠE:
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 10
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Izgradnja mHE RUŠE:
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 11
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Tehnični podatki mHE RUŠE:
mHE RUŠE je sestavljen iz vtočnega objekta, jeklenega cevovoda DN 1000 mm skupne dolžine 266 m in AB strojnice z hidromehansko in elektro opremo mHE Ruše z naslednjimi tehničnimi podatki:
inštaliran pretok mHE: 1,39 m3/s,
ekološko sprejemljivi pretok Qs: od 440 – 1100 l/s odvisno od letnega časa,
bruto padec mHE: 10 m (8,95 m neto padec),
TURBINE: 2 kom
tip: Francisova spiralna,
premer gonilnika: 470 mm,
maksimalni pretok: 0,7 m3/s,
maksimalna moč: 53 kW,
nazivni obrati: 500 vrtlj./min-1,
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 12
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
GENERATOR: 2 kom,
tip: asinhronski generator IM B3 ,
nazivna napetost: 400 V / 50 Hz,
maksimalni/nazivni tok: 115/83 A,
nazivni AS obrati: 510 min-1,
termična zaščita: tri sonde PT100 (130°C) vgrajene v navitju,
teža: 900 kg.
23. mednarodno od 13. do 15. maj 2014 Maribor, Slovenija
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 13
Rogoznica na drenažnem kanalu Ptujskega jezera
Zaključki:
izgradnja mHE je tehnično in ekonomsko sprejemljiva,
v RS je še veliko neizkoriščenega hidropotenciala,
prostorske in okoljske omejitve so v RS stroge in neusklajene s skupnimi energetskimi in okoljskimi cilji EU v takšni meri, da se med seboj izključujejo,
upravni in administrativni postopki so dolgotrajni in dragi.
Hidropotencial vodotoka Lobnica in gradnja mHE Ruše
23. posvetovanje KOMUNALNA ENERGETIKA/POWER ENGINEERINGENERGETIKA

## Slide 14
Voda napaja življenje
Voda poganja investicije
Voda poganja trajnostni razvoj
Hvala za pozornost!
Jožef HORVAT
joze.horvat@hse-invest.si