## Slide 1
Škodljivi vplivi nenadzorovanega vdora zraka v
kotel s premogovo prašno kurjavo
Igor Kuštrin, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Andrej Senegačnik, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Miran Jamšek, Termoelektrarna Trbovlje

## Slide 2
Lokacije možnega vdora zraka
Mesta 1 do 8: Vdor v kurišče (pred meritvijo kisika)
Mesta 9 do 10: Vdor v dimni trakt (za meritvijo kisika)
Meritev kisika

## Slide 3
Posledice vdora zraka pred meritvijo kisika
- povečane izgube s toploto dimnih plinov
- povečane izgube z gorljivimi snovmi v izgorkih
- povečane emisije NOx in CO

## Slide 4
Primer vdora zraka pred meritvijo kisika
Vdor zraka v ventilatorski mlin

## Slide 5
Vdor zraka za meritvijo kisika in njegove posledice
grelniki zraka
- elektrofiltri
- negativno vpliva na izkoristek bloka zaradi povečane porabe električne energije za pogon ventilatorjev podpiha in vleka
- nima vpliva na izkoristek kotla

## Slide 6
Modeliranje posledic nekontroliranega vdora zraka
brez vdora zraka
vdor pred meritvijo O2
vdor za meritvijo O2
vdor pred in za meritvijo O2

## Slide 7
a) brez netesnosti
R_vent,a = 1,00
R_GZ,a = 1,00
R_vent,i = P_vent,i/Pvent,a
R_GZ,i = Q_GZ,i/Q_GZ,a
i = a, b, c, d
d) vdor v kurišče in grelnik zraka
R_vent,d = 1,06
R_GZ,d = 0,96
izgube z gorljivimi snovmi v izgorkih
c) vdor v grelnik zraka
R_vent,c = 1,07
R_GZ,c = 1,00
b) vdor v kurišče
R_vent,b = 0,98
R_GZ,b = 0,96
izgube z gorljivimi snovmi v izgorkih
Primerjava rezultatov modeliranja

## Slide 8
Zaključki
Nenadzorovan vdor zraka škodljivo vpliva na izkoristek termoelektrarne in povečuje emisije škodljivih plinov CO2, NOx in CO. Običajno so ukrepi za preprečevanje nenadzorovanega vdora zraka relativno ceneni, imajo pa velike in ugodne finančne in okoljske učinke.
Med preizkusi termoelektrarn je bilo pogosto opaženo slabše in neučinkovito delovanje kotla iz ne povsem očitnih vzrokov. Podrobnejša analiza je pogosto pokazala, da so anomalije povezane z nenadzorovanim vdorom zraka v kotel.

## Slide 9
Hvala za pozornost!