## Slide 1: DINAMIČNI MODEL DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA S PRIKLJUČENIMI RAZPRŠENIMI VIRI
Ernest Belič, Klemen Deželak, Gorazd Štumberger
22. Mednarodno posvetovanje Komunalna Energetika
Maribor, 15. maj 2013

## Slide 2: Vsebina
Cilji
Modeliranje elementov elektroenergetskega sistema
Predstavitev modela
Predstavitev rezultatov simulacijskih izračunov
Zaključek

## Slide 3: Cilji
Razvoj modela omrežja s katerim bo možno analizirati vplive razpršene proizvodnje na distribucijsko omrežje.
Glavni vplivi, ki jih želimo analizirati so:
  Vpliv razpršene proizvodnje na napetostni profil v omrežju.
  Vpliv razpršene proizvodnje na prenosne izgube.
Omejitve v omrežju nam predstavljajo:
  S standardom SIST 50160 definirane omejitve napetosti v omrežju.
  Tokovne omejitve posameznih vodov.
Uporaba programskega paketa Matlab/Simulink

## Slide 4: Modeliranje elementov EES
Model tujega omrežja:
  Idealni napetostni izvor in serijska reaktanca XQ
UnQ – nazivna napetost omrežja
SkQ – kratkostična moč omrežja
Predstavitev tujega omrežja v modelu

## Slide 5: Modeliranje elementov EES
Model voda:
  Trifazni π model voda

## Slide 6: Modeliranje elementov EES
Model voda:
  Trifazni vod predstavljen z enofaznimi π modeli voda

## Slide 7: Modeliranje elementov EES
Model transformatorja:
Potrebni parametri za izračun modela
Model v programskem paketu
Parameter | Oznaka | Enota
Moč na VN strani | Sn1 | kVA
Moč na NN strani | Sn2 | kVA
Napetost na VN strani | Un1 | kV
Napetost na NN strani | Un2 | kV
Kratkostična napetost | uk | %
Moč kratkega stika pri 75° C | Pk75 | kW
Tok prostega teka | I0 | A
Moč prostega teka | P0 | kW
Upornost med VN sponkama A in B | RAB | Ω
Upornost med VN sponkama B in C | RBC | Ω
Upornost med VN sponkama C in A | RCA | Ω
Upornost med NN sponkama a in b | Rab | Ω
Upornost med NN sponkama b in c | Rbc | Ω
Upornost med NN sponkama c in a | Rca | Ω

## Slide 8: Modeliranje elementov EES
Model bremena:
Model bremena s konstantno impedanco v programskem paketu

## Slide 9: Modeliranje elementov EES
Model razpršenega vira:
  Vir, ki mu je možno ločeno nastavljati delovno in jalovo moč
Model razpršenega vira

## Slide 10: Predstavitev modela

## Slide 11: Rezultati simulacijskih izračunov
Rezultati simulacijskih izračunov brez priključenih razpršenih virov

## Slide 12: Rezultati simulacijskih izračunov
Rezultati simulacijskih izračunov pri polovični proizvodnji razpršenih virov

## Slide 13: Rezultati simulacijskih izračunov
Rezultati simulacijskih izračunov pri maksimalni proizvodnji razpršenih virov

## Slide 14: Zaključek
Z modelom je možno izračunati različna obratovalna stanja.
Prav tako je možno izvesti analizo prenosnih izgub.
Vključevanje razpršene proizvodnje v distribucijsko omrežje bo prineslo spremembe v napetostnih profilih in prenosnih izgubah.
S smiselnim vključevanjem razpršene proizvodnje v omrežje bi bilo možno zmanjšati prenosne izgube, prav tako bi bilo možno v kritičnih delih omrežja popravljati napetostne razmere.

## Slide 15: Hvala za pozornost