## Slide 1: Primerjava metod za merjenje pretokov energije trifaznega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja s priključenimi Razpršenimi viri
Nevena Srećković, Ernest Belič, Gorazd Štumberger
Maribor, maj 2014

## Slide 2: Cilji raziskave
Izbira ustreznege metode za izračun pretokov energije
  Backward/forward sweep metoda (BFS)
  Direktna metoda
Testni model nizkonapetostnega distribucijskega omrežja (NN DO)

## Slide 3: Uvod
Pomembnost izračunov pretokov energije v modernem DO
Standardne metode za prenosna omrežja (Newton – Raphson, Gauss – Seidel...) neustrezne za DO
  Radialna oz. šibko zazankana topologija
  Nizko razmerje
  Večfazni, nesimetrični sistemi
  Priključitev razpršenih virov (RV)
Nove metode
  Prilagoditev standardnih metod
  Izkoriščanje radialne strukture DO in Kirchhoffovih zakonov (BFS, direktna...)

## Slide 4: Modeliranje elementov DO
Trifazni model voda
Carsonova impedančna
matrika
Kronova redukcija
na matiriko
Poenostavitve:
  Dozemne kapacitivnosti zanemarjene (kratki odseki vodov)
  Upoštevanje prepletanja - sistem simetričnih komponent

## Slide 5: Modeliranje elementov DO
Trifazni model voda
Proizvajalec poda obratovalne vrednosti in
  Impedanca pozitivnega zaporedja
Fazna impedančna matrika v sistemu simetričnih komponent

## Slide 6: Modeliranje elementov DO
Breme
Na osnovi , ki ga breme vsiljuje v vozlišče sistema ločimo:
  Model bremena konstantne moči (CP)
  Model bremena konstatnega toka (CI)
  Model bremena konstantne impedance (CZ)
Razpršeni viri
Sončne elektrarne priključene prek razsmernikov
Predstavljena kot bremena konstantne moči
Tok vsiljen v vozlišče

## Slide 7: BFS metoda
Izkoriščanje radialne strukture DO
Iterativno ponavljanje dveh korakov, dokler konvergenčni pogoj ni izpolnjen:
  Backward sweep - izračun tokov vej „vzvodno“
  Forward sweep – izračun napetosti vozlišč „nizvodno

## Slide 8: Direktna metoda
Formiranje matrik na osnovi topologije
  (bus injected to branch current)
  (branch current to bus voltage)
Iterativno računamo, dokler ni izpolnjen konvergenčni pogoj

## Slide 9: Testni model DO
Statični model NN DO
RV – sončne elektrarne v omrežje priključene prek razsmernikov
Številčenje vej in vozlišč

## Slide 10: Testni model DO
Statični model NN DO
RV – sončne elektrarne v omrežje priključene prek razsmernikov
Številčenje vej in vozlišč

## Slide 11: Izračun
Primerjanje BFS in direktne metode
  Izračun faznih napetosti v vozliščih in kotov napetosti
  Čas izračuna / število iteracij
Izračun v sistemu enotinih vrednosti
Izračun (primerjava):
  Različni modeli bremen (CP, CI, CZ)
  Različna razmerja (CI model bremena)
  Različne stopnje obremenitve sistema

## Slide 12: Rezultati
Model bremena | Čas izračuna (ms) |  | Število iteracij | 
 | BFS | Direktna | BFS | Direktna
CP | 54,92 | 69,86 | 4 | 5
CI | 55,23 | 71,45 | 5 | 6
CZ | 58,74 | 71,85 | 7 | 8
 | Čas izračuna (ms) |  | Število iteracij | 
 | BFS | Direktna | BFS | Direktna
 | 54,89 | 71,03 | 5 | 6
 | 55,62 | 68,57 | 5 | 6
 | 56,10 | 69,12 | 8 | 9
 | Čas izračuna (ms) |  | Število iteracij | 
 | BFS | Direktna | BFS | Direktna
 | 54,89 | 71,03 | 5 | 6
 | 55,62 | 68,57 | 5 | 6
 | 56,10 | 69,12 | 8 | 9
 | Čas izračuna (ms) |  | Število iteracij | 
 | BFS | Direktna | BFS | Direktna
 | 53,96 | 68,08 | 5 | 6
 | 54,35 | 71,10 | 6 | 6
 | 55,18 | 75,41 | 7 | 7
 | Čas izračuna (ms) |  | Število iteracij | 
 | BFS | Direktna | BFS | Direktna
 | 53,96 | 68,08 | 5 | 6
 | 54,35 | 71,10 | 6 | 6
 | 55,18 | 75,41 | 7 | 7

## Slide 13: Sklep
PREDNOSTI
Enostavna implementacija obeh metod
Ni potrebe po izračunu Jakobijeve matrike
SLABOSTI
  Občutljivost na povečanje obremenitve ter razmer
  BFS neuporabna za zankana omrežja
  BFS bolj občutljiva na spremembe obremenitve
  Direktna potrebuje več časa in več iteracij za konkretni primer

## Slide 14
Hvala na pozornosti!