## Slide 1: BREZPREKINITVENI NAPAJALNI SISTEMI IN NJIHOVE ARHITEKTURE
Boštjan Lavuger

## Slide 2: Zanesljiv napajalni sistem ?
G
DEA
UPS
Ročni bypass
Baterija
Mrežno napajanje
Nezaščiteni porabniki
(Nujna lastna poraba)
Nujni porabniki
UPS napajanje
Kritični porabniki
Agregatsko napajanje
Splošna lastna poraba
(Neprekinjeno napajanje)
Mrežno napajanje ali Splošna lastna poraba
Sprejemljivi čas izpada v skladu s pogoji SODO:
do 10 prekinitev/leto daljših od 3 minute
Ter do 22 prekinitev/letno pod 3 min
Rezervno napajanje ali Nujna lastna poraba
Sprejemljivi čas izpada:
Izpadi dolžine do 3 minute
UPS napajanje ali Neprekinjeno napajanje
Sprejemljivi čas izpada:
Ga ni

## Slide 3: ALI JE TO DOVOLJ ZA SODOBNE APLIKACIJE

## Slide 4: ZAHTEVNI PORABNIKI
Promet
  Kontrola poletov, letališča
  Nadzor in vodenje železniškega in cestnega prometa,…
Energetika
  Nadzor in upravljanje s proizvodnjo el. energije (centri vodenja elektrarn)
  Nadzor in upravljanje s prenosom in distribucijo el. energije,…
Telekomunikacijski sektor
  Podatkovne komunikacije,
  Mobilne komunikacije,…
Bančni sektor
  Centri transakcijskega sistema (obdelava kartičnih transakcij)
  E-banke,…
IT tehnologija v splošnem

## Slide 5: Brezprekinitveno napajanje
Brezprekinitveno napajanje
Je sistem napajanja (oskrbe z električno energijo), ki zagotavlja visoko stopnjo razpoložljivosti in odpornost na enkratne ali večkratne izpade. Gre za varianto neprekinjenega napajanja, ki zagotavlja bistveno večjo odpornost na izpade, daljši MTBF ter krajši MTTR ter posledično višjo razpoložljivost, kot jo lahko zagotavlja en sam napajalni sistem. napajalni sistem.

## Slide 6: Zahteve za brezprekinitveno napajanje
Visoka razpoložljivost
Odpornost na enkratne in večkratne izpade
Zelo stroge napetostne tolerance
Selektivnost
Kvaliteta napajalne napetosti
  Faktor delavnosti
  Visoko frekvenčna popačenja
  Nelinearna oblika toka
Zmožnost vzdrževanja med delovanjem
Skalabilnost
Energetska učinkovitost
Nadzorljivost
Zaščita pred pre in pod napetostmi

## Slide 7: Sprejemljivi napetostni nivoji
ITIC priporočila za IKT opremo

## Slide 8: Standardizacija? Tier priporočila
Kategorija napajalne infrastrukture | Max. Skupni letni sprejemljiv čas izpada | Največja sprejemljiva dolžina izpadov
Razred I | 24 h | 2 izpada preko 4h/leto
Razred II | 15 h | 2 izpada preko 4h/ 2 leti
Razred III | 1,2 h | 2 izpada preko 4h/ 5 let
Razred IV | 0,4 h | 1 izpada preko 4h/ 5 let
Standardizacije za to področje ni!
Obstajajo priporočila organizacij Uptime institute (ZDA) in Bitkom (Nemčija)
Določajo nivoje zagotavljanja varnosti in glede na te priporočene ukrepe
Notes: Kaj pa lahko naredi IT za obvladovanje tveganj. Seveda ima svojo vlogo. Lahko nam pomaga pri obvladovanju tveganj, vendar ne smemo pozabiti, da je IT tveganje samo po sebi.
Na današšnji konferenci bomo imeli možnost spoznati različne vidike in prostioe pri obvladovanju tveganj ter posaledično zagotavljanju neprekinjenega poslovanja. Prepričan sem, da bo današnja konferenca porodila mnoge nove ideje in vam bo pomagala pri vašem delu.
Ob koncu vam želim, da se vam čim manj tveganj uresniči in da še za tista imate vnaprej pripravljen načrt ukrepanja oz. okrevanja.
Hvala

## Slide 9: Osnovni blok diagram
G
Genset
UPS
Ročni bypass
Battery
Mrežno napajanje
Nezaščiteni porabniki
Agregatsko napajanje
Nujni porabniki
UPS vodilo
UPS porabniki
Osnovni sistem neprekinjenega napajanja
Brez vgrajene redundance
Ob izpadih izpade celotni napajalni sistem
Vzdrževanje med delovanjem ni mogoče oz. poslabša ključne lastnosti
V času vzdrževanja UPS sistema mogoče delovanje na Bypass-u

## Slide 10: Arhitektura z vzporednim delovanjem neodvisnih vej
UPS
STS
Load 1
UPS
Mains 1
Mains 2
STS
Load 2
Popolnoma redundanten sistema proti porabnikom
Zaščita pred enkratnim izpadom (UPS,…)
Napaka na enem porabniku ne vpliva na delovanje ostalih
Mogoče vzdrževanje med delovanjem
Vsaka napajalna veja zagotavlja 100% energije
Skupna instalirana moč naprave je 200%
G
G
Unprotected mains/
Short break bus
Notes: 1

## Slide 11: Arhitektura z 2x(N+1) redundanco
Disconnector
Busbar
UPS busbar
UPS
1
UPS
n+1
UPS
2
Manual-Service-
Bypass
Disconnector
UPS busbar
UPS
1
UPS
n+1
UPS
2
Manual-Service-
Bypass
DP
DP
Mains 2
…..
Load
1
…..
Load
1
Load
x
Load
y
…..
Load
1
Load
x
…..
Load
1
Load
y
A
B
A
B
A
B
A
B
G
n
G
+1
Popolna redundanca proti bremenu:
2N redundanca
Paralelne distribucijske poti
Vsi sistemi in distribucijske poti fizično ločene
Oprema napajanja preko STS stikal
Zasnova odporna na enkratne in večkratne izpade
Unprotected mains/
Short break bus
Mains 1
Notes: 1

## Slide 12: Oskrba z el. energijo – razred III

## Slide 13: ZAKLJUČEK
Stroge zahteve za brezprekinitveno napajanje
Zahtevana izjemno velika razpoložljivost in velik MTBF
Tolerančne meje napetosti zelo stroge
Standardizacije rešitev ni, obstajajo le priporočila (predvsem za IT opremo)
Večje število rešitev za velike sisteme (nad 5 MVA)
Univerzalnih rešitev ni
Težko ocenjevanje predlaganih arhitektur, saj ni numeričnih primerjav