## Slide 1
Komunalna energetika – Maribor, 10. 5. 2017
OVREDNOTENJE MODELOV VERJETNOSTNE PORAZDELITVE NAPAKE NAPOVEDI PROIZVODNJE VETRNIH ELEKTRARN
Boštjan Polajžer, Dunja Srpak
bostjan.polajzer@um.si
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
26. mednarodno posvetovanje
KOMUNALNA ENERGETIKA
POWER ENGINEERING

## Slide 2: Vsebina
Napaka napovedi proizvodnje VE
Modeli verjetnostne porazdelitve
Rezultati
  HR EES (2013-2015)
  časovne vrste - urna povprečja
  napaka napovedi obremenitve
  normalna, beta (), Weibull (WB), gamma ()
  razširjena-nesimetrična posplošena-normalna (RNPN)
  verzatilna (VER)
  ovrednotenje modelov
  primerjava z empirično porazdelitvijo
  efektivna vrednost razlike in izbrani percentili

## Slide 3: Vetrne elektrarne v HR EES
Ime VE | Št. agregatov | Moč agregata [kW] | Skupna odobrena moč [kW] | Priključna nap. [kV] | V obratovanju od
Ravne-Pag | 7 | 850 | 5.950 | 10 | 2005
Trtar-Krtolin | 14 | 800 | 11.200 | 30 | 06/2006
Orlice | 8 + 3 | 900 +800 | 9.600 | 30 | 06/2009
Vrataruša | 14 | 3.000 | 42.000 | 110 | 09/2010
ZD6 faza I | 4 | 2.300 | 9.000 | 35 | 12/2010.
Crno Brdo | 7 | 1.500 | 10.000 | 10 | 04/2011
Bruška –ZD2 | 8 | 2.300 | 18.000 | 110 | 11/2011
Bruška –ZD3 | 8 | 2.300 | 18.000 | 110 | 11/2011
Pometeno Brdo | 15+ 1 | 1.000 2.500 | 17.500 | 110 | 2011/2012
Ponikve | 16 | 2.300 | 34.000 | 110 | 03/2013
Jelinak | 20 | 1.500 | 30.000 | 110 | 06/2013
Kamensko (ST1) | 7 | 3.000 | 20.000 | 110 | 06/2013
Voštane (ST2) | 7 | 3.000 | 20.000 | 110 | 08/2013
VE – ZD4 | 4 | 2.300 | 9.200 | 10 | 08/2013
Velika Glava, Bubrig, Crni Vrh | 19 | 2.300 | 43.000 | 110 | 07/2014
Zelengrad - Obrovac | 14 | 3.000 | 42.000 | 110 | 12/2014
Pometeno Brdo | + 1 | 2.500 | 2.500 | 110 | 2016
Ogorje | 15 | 3.000 | 44.000 | 110 | 2016
Rudine | 12 | 3.000 | 35.000 | 110 | 2016
6 SKUPIN VE (WPP)

## Slide 4: Podatki: EES HR
  VETRNE ELEKTRARNE:
  140 → 250 MW (2013) → 420 MW (2016)
  NAPAKA NAPOVEDI:
  sr. vr. = -9 MW, std. odklon = 42 MW
  OBREMENITEV:
  od 1500 do 2500 MW
  NAPAKA NAPOVEDI:
  sr. vr. = -21 MW, std. odklon = 62 MW
leto 2013
korelacija  0
DVA ZNAČILNA DNEVA V L. 2015

## Slide 5: Napaka napovedi proizvodnje VE (2013)
NESIMETRIJA: moment 3. stopnje = -0,72
SPLOŠČENOST: moment 4. stopnje = 3,41
EMPIRIČNA ↔ NORMALNA
sr. vr. = -9 MW,
std. odklon = 42 MW
MODEL Z NORMALNO PORAZD. NI DOVOLJ TOČEN:
, WB,  (LITERATURA)
VER (LIT. - NOVO)
RNPN (PREDLOG)
Funkciji gostote verjetnosti

## Slide 6: Modeli z , WB in  porazdelitvami
MODELIRANJE:
  MATLAB-ova funkcija histfit
PRIMERJAVA Z EMPIRIČNO:
  EFEKTIVNA VREDNOST RAZLIKE
Funkcije gostote verjetnosti
 [%] | WB [%] |  [%]
52 | 36 | 45

## Slide 7: Modeli z , WB in  porazdelitvami
Zbirne funkcije verjetnosti
IZBRANI PERCENTILI
p |  [MW] | WB [MW] |  [MW] | emp. [MW]
1% | -105,5 | -105 | -101 | -124
5% | -82 | -78 | -81 | -93
10% | -67 | -62 | -68 | -71
p |  [MW] | WB [MW] |  [MW] | emp. [MW]
90% | 48,5 | 41,5 | 57 | 36
95% | 64 | 54,5 | 82 | 46
99% | 91 | 77 | 130 | 67

## Slide 8: Modeli z RNPN porazdelitvami
Funkcija gostote verjetnosti
Določitev parametrov
  → maksimizacija funkcije verjetnosti:
1 | 2 | 3 | porazdelitev | nesimetrija | sploščenost
 0 | = 0 | = 0 | NN | DA | NE
 0 | > 0 | = 0 | NPN | DA | DA
 0 | > 0 | > 0 | RNPN | DA | DA
Funkcija gostote verjetnosti za normalno porazdelitev
Zbirna funkcija verjetnosti za normalno porazdelitev
Vpliv parametrov oblike
xs := (x‑)/ → standardizirana slučajna spremenljivka,
 → srednja vrednost,
 → standardni odklon
K. Choudhry, and M. A. Matin, “Extended skew generalized normal distribution,” Int. J. Stat., vol. 69, no. 3, pp. 265–278, Dec. 2011.

## Slide 9: Model z VER porazdelitvijo
INVERZNA (PERCENTILNA) FUNKCIJA JE PODANA ANALITIČNO !
za p-ti percentil:
Funkcija gostote verjetnosti
Določitev parametrov
  → aproksimacija zbirne funkcije verjetnosti
Z.-S. Zhang, et al, “A Versatile Probability Distribution Model for Wind Power Forecast Errors and Its Application in Economic Dispatch,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 3, pp. 3114–3125, Aug. 2013.

## Slide 10: Modeli z NN, NPN, RNPN in VER porazdelitvami
MODELIRANJE:
  RNPN → numerična maksimizacija funkcije verjetnosti
  VER → aproksimacija zbirne funkcije verjetnosti
PRIMERJAVA Z EMPIRIČNO:
  EFEKTIVNA VREDNOST RAZLIKE
Funkcije gostote verjetnosti
VER [%] | NN [%] | NPN [%] | RNPN [%]
26 | 22 | 19 | 32

## Slide 11: Modeli z NN, NPN, RNPN in VER porazdelitvami
p | VER [MW] | NN [MW] | NPN [MW] | RNPN [MW] | emp. [MW]
1% | -177 | -122 | -122,5 | -111 | -124
5% | -104,5 | -85 | -85 | -81 | -93
10% | -73 | -65,5 | -65,5 | -63 | -71
p | VER [MW] | NN [MW] | NPN [MW] | RNPN [MW] | emp. [MW]
90% | 35 | 39 | 36 | 44 | 36
95% | 44 | 49 | 45 | 58 | 46
99% | 61 | 68 | 70 | 86,5 | 67
Zbirne funkcija verjetnosti
IZBRANI PERCENTILI

## Slide 12: Zaključki in predlogi
MODELI Z , WB IN  PORAZDELITVAMI:
MODELI Z RNPN PORAZDELITVAMI:
MODEL Z VER PORAZDELITVIJO:
  v literaturi se uporabljajo za napako napovedi proizvodnje VE
  rezultati kažejo da niso dovolj točni
  za modeliranje napake napovedi proizvodnje VE še niso bili uporabljeni
  NN in NPN dajeta dobre rezultate
  RNPN je težko določljiv
  nov model iz literature za napako napovedi proizvodnje VE
  omogoča analitičen izračun percentilne funkcije
  rezultate je možno izboljšati z izbiro ustreznejše aproskimacijske funkcije

## Slide 13: Vprašanja
?