## Slide 1: LABORATORIJSKI PROTOTIP STATIČNEGA KOMPENZATORJA JALOVE MOČI
Jernej Černelič, univ. dipl. inž.
red. prof. dr. Gorazd Štumberger
Maribor, 16. maj 2012

## Slide 2: Zgradba kompenzatorja in koncept delovanja Design and concept
Pretok moči med vozliščema
E
U
X
Trifazni razsmernik z izhodnim filtrom
3 phase inverter with output filter
I

## Slide 3: LCL filter
Poenostavljena metoda določitve parametrov (valovitost toka skozi dušilko in resonančna frekvenca)
Dušenje -60dB/dekado
Filter je velikokrat manjši in cenejši od drugih topologij

## Slide 4: Napetostno orientirana regulacija Voltage oriented control (VOC-PI)
SVPWM
SVPWM – Space Vector Pulse-Width Modulation
PLL – Phase Locked Loop

## Slide 5: Vektorska pulzno-širinska modulacija Vector pulse-width modulation
8 osnovnih vektorjev
Napetost tvorimo z ustreznim preklapljanjem med enim in drugim osnovnim vektorjem
Omejitev reference z UMAX

## Slide 6: Regulacijska proga Control scheme
Gf (s) je izražena iz vozliščne in zančnih enačb filtra kot odvisnost izhodnega toka od napetosti razsmernika

## Slide 7: Ziegler-Nichols
Kritični čas, kritično ojačanje
Critical time (Tkrit), critical gain(Kkrit)
Root Locus of Gf(s)
Step response at critical gain
PI gain
Tkrit

## Slide 8: Experiment
AC-DC-AC converter
Usmernik SKKD
(Un=1600V, In=100A)
Razsmernik SkiiP 132GD120
(Un=900V, In=150A)
Enosmerno vodilo
(Un=800V, C=4mF)
LCL Filter
Un=3x230V, 50Hz, In=14.4A,
Sn=10kVA, fres=1kHz
Dušilki (Coil)
Lo=Lr=2,7mH, In=13A
Kondenzator (Capacitor)
Cf=6μF, Un=440V
Upor Rd=5Ω, Pn=50W

## Slide 9: Regulacijska shema eksperimenta Experiment control scheme

## Slide 10: Nadzorna plošča – Control desk dSpace

## Slide 11: Rezultati - Results
line voltages
line currents

## Slide 12: Rezultati - Results
d-q
voltages
d-q
currents
active (P)
and
reactive (Q) power
DC link
voltage

## Slide 13: Zaključek
Regulacija omogoča zagotavljanje faktorja delavnosti ena (cosφ=1)
Zgradba omogoča eliminacijo višjih harmonskih komponent v napetosti omrežja
Z ustrezno topologijo je kompenzator mogoče priključiti na različne napetostne nivoje (tudi več 10kV z uporabo transformatorja)
Razsmerniki omogočajo že več kot 3kA konstantega toka pri napetosti enosmernega vodila 1,6kV (npr. SkiiP 3614)