## Slide 1: Optimalno vodenje kompenzatorjev jalove moči v industrijskih omrežjih z upoštevanjem harmonikov v napetosti in toku
21. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika
Leopold Herman,
Prof. dr. Igor Papič
Maribor, maj 2012
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za električna omrežja in naprave

## Slide 2: Uvod
Pasivne kompenzacijske naprave
    Uveljavljena tehnologija,
    cenovno ugodna rešitev,
    problem resonance,
    nezmožnost dinamičnega prilaganja razmeram v omrežju.
Cilj
Združiti vse kompenzacijske naprave znotraj enotne regulacijske sheme.
Optimalno vodenje,
  minimalne izgube,
  preprečevanje resonančnih ojačenj harmonikov v omrežju,
Uporabljena orodja:
Frekvenčna analiza vezja, integralske cenilke, metoda Monte Carlo.
Slika. Pasivni filter.
Fig. Passive filter.
Slika. Shema koncepta kompenzatorja.
Fig. Basic concept of the proposed compensator.
Notes: V članku predstavljamo koncept virtualnega kompenzatorja, kot način optimalnega vodenja kompenzacije jalove moči znotraj nekega zaključenega omrežja

## Slide 3: Frekvenčne karakteristike
Ekvivalentna shema omrežja
- pri paralelni resonanci fr-p
- pri serijski resonanci fr-s
Slika. Ekvivalentno vezje industrijskega omrežja.
Fig. Equivalent circuit of the industrial network.

## Slide 4: Frekvenčne karakteristike
Serijska impedanca:
Paralelna impedanca:
Slika. Impedančne frekvenčne karakteristike.
Table. Impedance frequency response.

## Slide 5: Definicija optimizacijskega problema
Slika. Definicija integralskih cenilk.
Table. Definition of integral estimators.

## Slide 6: Definicija optimizacijskega problema – kriterijska funkcija
Kriterijska funkcija
pri:
Optimizacijski algoritem
Diskreten, nelinearen problem,
Monte-Carlo metoda izračuna,
ciklično izvajanje,
potreben kompromis med številom preklopov in doseganjem želenega faktorja moči.

## Slide 7: Primer – model realnega industrijskega omrežja
Kompenzator | Nazivna napetost (kV) | Nazivna moč (MVAr) | Dušilka (mH) | Frekvenca uglasitve (Hz)
C1 | 20 | 4 x 3 | 3,63 | 395
C2 | 20 | 2.1 | 24,98 | 264
C3 | 5 | 2 | 0,100 | /
C4-C23 | 0.4 | 0.4 – 1.2 | / | /
Slika. Poenostavljena enopolna shema realnega industrijskega omrežja.
Fig. Simplified single-line diagram of a real industrial network.
Tabela. Podatki kompenzatorjev v omrežju.
Table. Rated data of compensators in the network.

## Slide 8: Primer - rezultati
Chart: Izgube
Sloss | 1.6872 | 1.6216 | 1.6809 | 1.7885 | 1.5716 | 1.6639 | 1.6189 | 1.7241 | 1.8428 | 1.5509 | 1.6566 | 1.776 | 1.6145 | 1.7094 | 1.6546 | 1.8333 | 1.5917 | 1.7052 | 1.6562 | 1.7624 | 1.6952 | 1.5863 | 1.6932 | 1.6253 | 1.7546 | 1.6942 | 1.7912 | 1.6335 | 1.59 | 1.6714 | 1.6367 | 1.8137 | 1.7411 | 1.8494 | 1.5643 | 1.7427 | 1.6693 | 1.7783 | 1.6376 | 1.7216 | 1.8448 | 1.6089 | 1.7217 | 1.683 | 1.7783 | 1.6087 | 1.7049 | 1.7756
Chart: Faktor moči
PF | 0.97401 | 0.97508 | 0.97095 | 0.99636 | 0.95361 | 0.98843 | 0.96123 | 0.98546 | 0.99992 | 0.96253 | 0.9863 | 0.99997 | 0.9576 | 0.99049 | 0.95459 | 0.99966 | 0.97916 | 0.99565 | 0.97528 | 0.99785 | 0.97288 | 0.97637 | 0.99818 | 0.97402 | 0.99686 | 0.96971 | 0.99594 | 0.9893 | 0.95205 | 0.98765 | 0.95978 | 0.99998 | 0.98451 | 0.99985 | 0.96115 | 1 | 0.98541 | 0.99993 | 0.95603 | 0.98974 | 0.9995 | 0.97804 | 0.9951 | 0.97397 | 0.99747 | 0.97513 | 0.99784 | 0.99638
Slika. Rezultati – faktor moči.
Table. Results – power factor.
Slika. Rezultati – izube.
Table. Results – power losses.

## Slide 9: Primer - rezultati
Chart: Vrednosti kriterijske funkcije
f(Qc1, Qc2, … Qcn) | 111.7415 | 95.8422 | 108.379 | 113.3927 | 93.6678 | 95.7831 | 106.575 | 110.3786 | 112.433 | 88.7162 | 92.1293 | 96.0212 | 100.6584 | 103.9937 | 104.8757 | 108.6128 | 92.4601 | 95.6895 | 106.2187 | 110.5628 | 108.3347 | 91.0929 | 94.7 | 91.378 | 108.3387 | 109.5991 | 111.5742 | 92.0537 | 92.2231 | 92.2274 | 126.4558 | 109.7477 | 110.6119 | 112.5984 | 92.5829 | 94.9934 | 93.377 | 95.6104 | 121.1214 | 126.5518 | 113.3674 | 94.8949 | 94.7988 | 125.5422 | 129.7992 | 94.2482 | 95.0091 | 120.5077
Najslabši primer št. 45
Slika. Rezultati – vrednost kriterijske funkcije.
Table. Results – objective function values.

## Slide 10
Primer - rezultati
Slika. Rezultati – impedančne frekvenčne karakteristike, najslabši primer.
Table. Results – impedance frequency response, worst case.

## Slide 11
Primer - rezultati
Slika. Rezultati – impedančne frekvenčne karakteristike, optimalna kombinacija.
Table. Results – impedance frequency response, optimal case.

## Slide 12: Hvala za pozornost!
leopold.herman@fe.uni-lj.si